Drøbak 01.01.2004

OPT-ATC

750Z

Beskrivelse av

ATC

Hensikten er å få detektert feil ved thyristor eller trigger i antiparalle thyristorer (SCR) som arbeider som  statiske brytere med 0-gjennomgangs trigging. Da effektreguleringen skjer ved at SCR stadig slås av og på kan det være problematisk å få detektert feil i systemet før eventuelt lasten reagerer på overoppheting. Der hvor dette er mindre akseptabelt kan ATC (Automatisk Thyristor Control) med fordel benyttes.

ATC består av en rekke opto-koblere, som dels henter sin strøm fra SCR`s sperrespenning og dels fra o/p                signal fra en BF(minst 12 V av/på) . Disse strømene nøytraliserer hverandre så lenge  alt er  i orden.

Når feil oppstår  får vi ubalanse og strømmene nøytraliseres ikke lenger, da  åpner transistorutgangen  og tidsrele aktiveres og  kan begynne å telle ned for å gi alarm.

Forsvinner ikke feilen etter  t.ex  5 sec. vill tidsreleet trekke til å melde feil/kobleut anleggsdelen.

Reset aktiveres først når feilen er utbedrett eller ved at pådraget øker over 9 mA hennholsvis 12 mA.

Alarm; når 1 stk SCR kortsutter eller Trigger ikke sperrer og BF fastsetting er12 mA eller mindre.

når 1 stk SCR oppfører seg som  Diode og BF fastsetting er  9mA eller mindre.